# Detección y diagnóstico de fallas por simulación — Resultados

Fase 5 — Monitoreo e Innovación · Plan Integral de Mantenimiento
Sistema de Refrigeración y Aire Acondicionado (0251) — UTP
Sistema de estudio: Enfriadora de agua con condensador enfriado por aire. Distribución hidrónica hacia manejadoras y fan-coils.
Generado automáticamente el 2026-09-06

# Declaraciones

Estas declaraciones no debilitan el trabajo: lo blindan. Una limitación declarada y analizada es criterio; una no declarada es un error.

El modelo fue entrenado con datos sintéticos generados a partir de un modelo termodinámico del ciclo de compresión de vapor, no con datos históricos de la instalación.

El modelado del inventario de refrigerante (carga baja, sobrecarga) es una aproximación empírica, no un modelo de primeros principios.

Lo que se demuestra es la viabilidad del método; la implementación en la instalación real requeriría un periodo de recolección de datos y la calibración de los coeficientes UA con mediciones de campo.

Las métricas principales son recall y F1 por clase; la exactitud global se reporta acompañada de la proporción de clases.

Los resultados principales se reportan CON discrepancia entre modelo y planta: la referencia sana que se resta se calcula con un gemelo digital desafinado en ±5 % respecto del equipo simulado. Sin esa discrepancia, el único error presente sería el ruido de los instrumentos y la separación entre clases resultaría trivial por construcción.

El circuito de agua helada se supone de CAUDAL PRIMARIO CONSTANTE. Es un supuesto pendiente de verificar en el cuarto de máquinas: si la instalación resultara de caudal primario variable, un caudal reducido a carga parcial sería operación normal y la clase `caudal_agua_bajo` dejaría de ser válida tal como está planteada.

AVISO: 29 parámetros del equipo siguen marcados como PROVISIONALES a la espera de la placa y de la hoja `Ficha Tecnica`: K_ctrl_valvula, K_v_valvula, N_rev, Q_nom, SC_nom, SH_objetivo, T_agua_sup_sp, UA_cd, UA_ev, V_disp, W_aux, approach_torre, beta_sh_UA, dSH_linea, dT_agua_nom, eta_motor, eta_s, eta_v0, fp, k_SC_Tcond, k_carga_parcial, k_v, m_a_cd, m_a_ev, m_w_cd, m_w_ev, refrigerante, tension_linea, y_min.

# 1. Configuración del experimento

Topología: chiller_cond_aire — Enfriadora de agua con condensador enfriado por aire. Distribución hidrónica hacia manejadoras y fan-coils.

Semilla maestra: 20260902

Discrepancia modelo-planta: 5% (por_condicion)

Partición por grupos de condición de contorno — filas: {'entrenamiento': 9151, 'validacion': 1929, 'prueba': 1997}; condiciones: {'train': 280, 'val': 59, 'test': 61}. Ninguna condición aparece en más de una partición.

Entradas del clasificador (lista blanca): res_SH_evap, res_SH_total, res_SC, res_SH_des, res_rp, res_COP, res_kW_TR, res_approach_ev, res_dT_agua_ev, res_split_cond, res_dT_air_cd

No se usan mediciones crudas ni condiciones de contorno: el clasificador opera solo sobre residuos, para que no pueda aprender clima en lugar de falla. Las banderas del control (saturación de capacidad, ciclado, retorno de líquido) se registran para el análisis pero se excluyen del entrenamiento, porque están correlacionadas con la severidad de la falla.

Convergencia del solver: 13077 de 13200 puntos (0.93 % descartados).

Coeficientes UA calibrados: UA_ev = 91066 W/K, UA_cd = 58795 W/K (origen: Punto de diseño de catálogo (PROVISIONAL, sustituir por hoja `Registro Campo` de la Fase 1)).

## Selección de modelo

Criterio: F1 macro sobre el conjunto de VALIDACIÓN. Modelo elegido: random_forest.

| Candidato | F1 macro (CV) | F1 macro (validación) | Hiperparámetros |
| --- | --- | --- | --- |
| arbol_decision | 0.6962 | 0.7239 | {'max_depth': 16, 'min_samples_leaf': 4, 'min_samples_split': 10} |
| random_forest | 0.7480 | 0.7611 | {'max_depth': 16, 'max_features': 0.5, 'min_samples_leaf': 1, 'n_estimators': 300} |

Los hiperparámetros provienen de una búsqueda real con GridSearchCV optimizando F1 macro sobre GroupKFold; el conjunto de prueba no participó en ninguna decisión.

Control de integridad: aperturas del conjunto de prueba {'prueba_balanceada': 1, 'prevalencia_realista': 1}; corrida válida: True.

# 2. Resultados

Los resultados de esta sección corresponden al caso base, CON discrepancia modelo-planta del 5%. Son los que deben leerse como estimación del desempeño alcanzable.

## 2.1 Conjunto de prueba balanceado

Muestras evaluadas: 1997

### Recall y F1 por clase

Métricas principales del informe. Se reportan por clase y nunca solo como promedio. Las clases con soporte menor a 50 muestras llevan intervalo de confianza de Wilson al 95 %: una precisión puntual sobre unas decenas de casos no significa nada sin su intervalo.

| Clase | Recall | IC95 recall | Precisión | IC95 precisión | F1 | PR-AUC | Soporte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sano | 0.656 | — | 0.341 | — | 0.449 | 0.355 | 183 |
| condensador_sucio | 0.907 | — | 0.938 | — | 0.922 | 0.967 | 183 |
| incrustacion_evaporador | 0.743 | — | 0.727 | — | 0.735 | 0.834 | 183 |
| caudal_agua_bajo | 0.820 | — | 0.926 | — | 0.870 | 0.940 | 183 |
| carga_baja | 0.922 | — | 0.981 | — | 0.951 | 0.992 | 167 |
| sobrecarga | 0.617 | — | 0.685 | — | 0.649 | 0.742 | 183 |
| txv_restringida | 0.563 | — | 0.475 | — | 0.515 | 0.563 | 183 |
| txv_sobrealimenta | 0.836 | — | 0.944 | — | 0.887 | 0.959 | 183 |
| compresor_desgastado | 0.738 | — | 0.918 | — | 0.818 | 0.883 | 183 |
| incondensables | 0.891 | — | 0.942 | — | 0.916 | 0.959 | 183 |
| restriccion_linea_liquido | 0.459 | — | 0.857 | — | 0.598 | 0.690 | 183 |

F1 macro: 0.7554    F1 ponderado: 0.7538    PR-AUC macro: 0.8076

### Reporte de clasificación

precision    recall  f1-score   support

                     sano       0.34      0.66      0.45       183
        condensador_sucio       0.94      0.91      0.92       183
  incrustacion_evaporador       0.73      0.74      0.74       183
         caudal_agua_bajo       0.93      0.82      0.87       183
               carga_baja       0.98      0.92      0.95       167
               sobrecarga       0.68      0.62      0.65       183
          txv_restringida       0.47      0.56      0.52       183
        txv_sobrealimenta       0.94      0.84      0.89       183
     compresor_desgastado       0.92      0.74      0.82       183
           incondensables       0.94      0.89      0.92       183
restriccion_linea_liquido       0.86      0.46      0.60       183

                 accuracy                           0.74      1997
                macro avg       0.79      0.74      0.76      1997
             weighted avg       0.79      0.74      0.75      1997

### Exactitud global y proporción de clases

Exactitud global: 0.7396

Proporción de clases: sano 9.2%, condensador_sucio 9.2%, incrustacion_evaporador 9.2%, caudal_agua_bajo 9.2%, sobrecarga 9.2%, txv_restringida 9.2%, txv_sobrealimenta 9.2%, compresor_desgastado 9.2%, incondensables 9.2%, restriccion_linea_liquido 9.2%, carga_baja 8.4%

Un clasificador trivial que predijera siempre «sano» obtendría 0.0916 de exactitud y CERO utilidad diagnóstica. El modelo obtiene 0.7396: +0.6480 por encima del trivial.

Por eso la exactitud se reporta al final y acompañada de la proporción de clases, y por eso las métricas principales del informe son el recall y el F1 por clase (Saito y Rehmsmeier, 2015).

## 2.2 Conjunto de prevalencia realista de campo

Muestras evaluadas: 9964

### Recall y F1 por clase

Métricas principales del informe. Se reportan por clase y nunca solo como promedio. Las clases con soporte menor a 50 muestras llevan intervalo de confianza de Wilson al 95 %: una precisión puntual sobre unas decenas de casos no significa nada sin su intervalo.

| Clase | Recall | IC95 recall | Precisión | IC95 precisión | F1 | PR-AUC | Soporte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sano | 0.638 | — | 0.915 | — | 0.752 | 0.925 | 6743 |
| condensador_sucio | 0.895 | — | 0.870 | — | 0.882 | 0.956 | 762 |
| incrustacion_evaporador | 0.690 | — | 0.492 | — | 0.574 | 0.713 | 623 |
| caudal_agua_bajo | 0.803 | — | 0.877 | — | 0.838 | 0.893 | 532 |
| carga_baja | 0.895 | — | 0.883 | — | 0.889 | 0.960 | 363 |
| sobrecarga | 0.675 | — | 0.134 | — | 0.223 | 0.387 | 77 |
| txv_restringida | 0.545 | — | 0.116 | — | 0.191 | 0.207 | 314 |
| txv_sobrealimenta | 0.750 | [0.57, 0.87] | 0.181 | [0.12, 0.26] | 0.292 | 0.705 | 28 |
| compresor_desgastado | 0.763 | — | 0.409 | — | 0.533 | 0.759 | 249 |
| incondensables | 0.902 | — | 0.769 | — | 0.830 | 0.942 | 122 |
| restriccion_linea_liquido | 0.457 | — | 0.439 | — | 0.448 | 0.522 | 151 |

F1 macro: 0.5866    F1 ponderado: 0.7281    PR-AUC macro: 0.7245

### Reporte de clasificación

precision    recall  f1-score   support

                     sano       0.91      0.64      0.75      6743
        condensador_sucio       0.87      0.90      0.88       762
  incrustacion_evaporador       0.49      0.69      0.57       623
         caudal_agua_bajo       0.88      0.80      0.84       532
               carga_baja       0.88      0.90      0.89       363
               sobrecarga       0.13      0.68      0.22        77
          txv_restringida       0.12      0.54      0.19       314
        txv_sobrealimenta       0.18      0.75      0.29        28
     compresor_desgastado       0.41      0.76      0.53       249
           incondensables       0.77      0.90      0.83       122
restriccion_linea_liquido       0.44      0.46      0.45       151

                 accuracy                           0.68      9964
                macro avg       0.55      0.73      0.59      9964
             weighted avg       0.83      0.68      0.73      9964

### Exactitud global y proporción de clases

Exactitud global: 0.6803

Proporción de clases: sano 67.7%, condensador_sucio 7.6%, incrustacion_evaporador 6.3%, caudal_agua_bajo 5.3%, carga_baja 3.6%, txv_restringida 3.2%, compresor_desgastado 2.5%, restriccion_linea_liquido 1.5%, incondensables 1.2%, sobrecarga 0.8%, txv_sobrealimenta 0.3%

Un clasificador trivial que predijera siempre «sano» obtendría 0.6767 de exactitud y CERO utilidad diagnóstica. El modelo obtiene 0.6803: una diferencia de apenas +0.0036. Leída sola, la exactitud diría que el sistema no aporta nada, y sería una lectura equivocada: el modelo detecta la mayoría de las fallas presentes, que es justamente lo que el clasificador trivial no hace en absoluto. La exactitud no distingue entre acertar por diagnóstico y acertar por prevalencia.

Por eso la exactitud se reporta al final y acompañada de la proporción de clases, y por eso las métricas principales del informe son el recall y el F1 por clase (Saito y Rehmsmeier, 2015).

## 2.3 El caso de `txv_sobrealimenta`: por qué la exactitud global no sirve

En el conjunto de prevalencia realista, `txv_sobrealimenta` aparece 28 veces sobre 9964 muestras. El clasificador la detecta con un recall de 0.750 [0.57, 0.87] pero con una precisión de 0.181 [0.12, 0.26]: de las 116 muestras que señala como esa falla, alrededor de 95 resultan ser otra cosa.

El motivo no es que el modelo diagnostique mal esa falla: en el conjunto balanceado, donde todas las clases tienen el mismo peso, la misma clase se ve prácticamente perfecta. El motivo es aritmético. Cuando una clase representa el 0,3 % de la población, incluso una tasa de falsos positivos baja sobre el 68 % de muestras sanas produce más falsas alarmas que aciertos posibles. La precisión de una clase rara está gobernada por la prevalencia, no por la calidad del clasificador.

Es exactamente el fenómeno que documentan Saito y Rehmsmeier (2015): con clases desbalanceadas, la exactitud global y la curva ROC producen una impresión optimista, mientras que la curva precisión-recall revela el comportamiento real. Reportar los dos conjuntos permite cuantificar el efecto en lugar de padecerlo.

Consecuencia práctica para el plan de mantenimiento: si el sistema emitiera una orden de trabajo por cada aviso de `txv_sobrealimenta`, la mayoría de esas órdenes se gastaría en equipos que no tienen esa falla. La respuesta de ingeniería no es descartar el clasificador, sino usar la clase rara como disparador de inspección y no de intervención, y acompañar el aviso con la severidad estimada.

El intervalo de Wilson importa aquí: con 28 casos, la precisión observada de 0.181 es compatible con cualquier valor entre 0.12 y 0.26. Reportar el número puntual sin ese intervalo sería reportar ruido como si fuera un resultado.

## 2.4 Cota superior teórica (discrepancia cero)

Los mismos datos generados SIN discrepancia entre modelo y planta, es decir suponiendo que el gemelo digital reproduce el equipo exactamente. Es un escenario INALCANZABLE en campo y se reporta solo como cota superior: cualquier implantación real tendrá un error de calibración distinto de cero.

| Conjunto | Métrica | Caso base (5 %) | Cota superior (0 %) |
| --- | --- | --- | --- |
| Balanceado | F1 macro | 0.7554 | 0.8270 |
| Balanceado | PR-AUC macro | 0.8076 | 0.8618 |
| Balanceado | Exactitud | 0.7396 | 0.8212 |
| Prevalencia | F1 macro | 0.5866 | 0.6566 |
| Prevalencia | PR-AUC macro | 0.7245 | 0.8084 |
| Prevalencia | Exactitud | 0.6803 | 0.7572 |

La diferencia entre ambas columnas es el precio de no tener un gemelo digital perfecto. Es la magnitud que justifica el esfuerzo de calibración descrito en la sección 9 de la especificación.

# 3. Figuras

## Figura 1. Diagrama P-h: ciclo sano frente a ciclo degradado

## Figura 2a. Matriz de confusión — balanceado

## Figura 2b. Matriz de confusión — prevalencia

## Figura 3a. Curvas precisión-recall — balanceado

## Figura 3b. Curvas precisión-recall — prevalencia

## Figura 4. Importancia por permutación

## Figura 5. Detección frente a severidad

## Figura 6. Sensibilidad al ruido de los instrumentos

## Figura 8. Sensibilidad a la discrepancia entre modelo y planta

## Figura 7. Mapa de firmas: residuo medio por clase

# 4. Contraste con la expectativa física

Para cada clase se compara el residuo que más la separa de la condición sana contra el que predice la física del modo de falla, por dos vías: el tamaño de efecto en los datos y el residuo que un árbol uno-contra-sano elige en su raíz.

| Clase | Esperado por física | Dominante en los datos | Puesto del esperado | Raíz del árbol |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| condensador_sucio | res_split_cond | res_split_cond | 1 | res_split_cond |
| incrustacion_evaporador | res_approach_ev | res_approach_ev | 1 | res_approach_ev |
| caudal_agua_bajo | res_dT_agua_ev | res_dT_agua_ev | 1 | res_dT_agua_ev |
| carga_baja | res_SC | res_SC | 1 | res_SC |
| sobrecarga | res_SC | res_SC | 1 | res_SC |
| txv_restringida | res_SH_evap | res_SH_total | 2 | res_SH_total |
| txv_sobrealimenta | res_SH_evap | res_SH_total | 2 | res_SH_total |
| compresor_desgastado | res_SH_des | res_SH_des | 1 | res_SH_des |
| incondensables | res_split_cond | res_split_cond | 1 | res_SC |
| restriccion_linea_liquido | res_SH_evap | res_SC | 3 | res_SC |

No se usó la importancia por permutación para este contraste: con cientos de árboles y residuos correlacionados entre sí, permutar una sola característica apenas mueve la predicción porque el modelo se apoya en las demás, y el ranking queda dominado por el ruido. La figura 4 conserva la importancia por permutación global, que es la que pide la especificación.

# 5. Sensibilidad a la discrepancia entre modelo y planta

Responde la pregunta de ingeniería que conecta esta fase con la calibración contra mediciones de campo: ¿con qué exactitud hay que calibrar el gemelo digital para que el diagnóstico siga siendo útil? El nivel 0 % es una COTA SUPERIOR TEÓRICA, inalcanzable en campo: supone que el modelo reproduce el equipo exactamente.

| Discrepancia δ | F1 macro | Diagnóstico incipiente | Detección incipiente |
| --- | --- | --- | --- |
| 0% (cota superior) | 0.8231 | 0.6412 | 0.8235 |
| 3% | 0.7700 | 0.5294 | 0.7765 |
| 5% | 0.7628 | 0.5059 | 0.7824 |
| 8% | 0.7522 | 0.4941 | 0.7588 |
| 15% | 0.6693 | 0.3941 | 0.7647 |

## 5.1 Dispersión entre implantaciones

El barrido anterior sortea un error de calibración distinto para cada condición, así que mide el efecto PROMEDIO del nivel de discrepancia. Estas 5 repeticiones hacen otra cosa: cada una usa un ÚNICO error de calibración para toda la corrida, que es lo que le ocurre a una instalación concreta según cómo haya quedado calibrado su gemelo.

F1 macro: media 0.7917, desviación 0.0044, rango [0.7861, 0.7961]. Diagnóstico incipiente: media 0.5835 ± 0.0240.

Esa dispersión es la incertidumbre que debe acompañar cualquier promesa de desempeño hecha antes de calibrar el gemelo contra el equipo real.

# 6. Sensibilidad al ruido de los instrumentos

El factor 1,0 corresponde a la exactitud declarada de los instrumentos usados en campo en la Fase 1.

| Factor de ruido | F1 macro | Diagnóstico incipiente | Detección incipiente |
| --- | --- | --- | --- |
| ×0.5 | 0.8234 | 0.6294 | 0.7882 |
| ×1.0 | 0.7628 | 0.5059 | 0.7824 |
| ×2.0 | 0.6512 | 0.3765 | 0.8176 |

# 7. Modelo secundario de severidad

RandomForestRegressor entrenado solo con muestras con falla (8311 muestras). MAE en validación: 0.1041; R²: 0.6510. MAE en prueba: 0.1030; R²: 0.6520.

Sirve para priorizar la orden de trabajo: no es lo mismo una incrustación incipiente que una severa.

# 8. Referencias

Bell, I. H., Wronski, J., Quoilin, S., & Lemort, V. (2014). Pure and pseudo-pure fluid thermophysical property evaluation and the open-source thermophysical property library CoolProp. Industrial & Engineering Chemistry Research, 53(6), 2498–2508.

Breiman, L. (2001). Random forests. Machine Learning, 45(1), 5–32.

Katipamula, S., & Brambley, M. R. (2005). Methods for fault detection, diagnostics, and prognostics for building systems — A review, Part I y Part II. HVAC&R Research, 11(1), 3–25 y 11(2), 169–187.

Pedregosa, F., et al. (2011). Scikit-learn: Machine learning in Python. Journal of Machine Learning Research, 12, 2825–2830.

Saito, T., & Rehmsmeier, M. (2015). The precision-recall plot is more informative than the ROC plot when evaluating binary classifiers on imbalanced datasets. PLOS ONE, 10(3), e0118432.

Wilson, E. B. (1927). Probable inference, the law of succession, and statistical inference. Journal of the American Statistical Association, 22(158), 209–212.

Çengel, Y. A., & Boles, M. A. Termodinámica. McGraw-Hill.

Çengel, Y. A., & Ghajar, A. J. Transferencia de calor y masa. McGraw-Hill.